PRÁCTICA MME – UD03-05- Cambio batería SAI.
Nº DE GRUPO	FUNCIÓNS	Apelidos, Nome. Sinatura
	Coordinador/a:
	Limpeza:
	Documentación:

RECORDATORIO
Tes que cumprir as normas do taller e realizar as tarefas de maneira segura. / Recoméndase revisar as seguintes ligazóns: / Vídeo:Cambio la batería del SAI Riello iDialog 800[1] / Características un SAI[2] / Xataka: Como funcionan os SAI[3]
[1] Vídeo co cambio de baterías: https://www.youtube.com/watch?v=m_kjkR_J2OY
[2] Artigo sobre os tipos de SAI: https://blog.setisl.com/que-es-sai-tipos-caracteristicas-potencia-duracion/#:~:text=Un%20SAI%20es%20un%20Sistema,los%20dispositivos%20que%20tenga%20conectados.
[3] Xataka: Como funciona un SAI: https://www.xataka.com/seleccion/guia-compra-sai-que-como-funcionan-tipos-13-sistemas-alimentacion-ininiterrumpida-39-euros

A) Cuestións sobre un SAI
Material:	Obxectivos:
Enunciado da práctica. / (2) Características un SAI / (3) Xataka: Como funcionan os SAI	Coñecer as características dun SAI / Diferenciar a potencia aparente da potencia.
Que significa a sigla SAI?(1)

Que é un SAI offline? (2)

Que é un SAI de liña interactiva? (2)

Que é un SAI online?(2)

Que % debemos sobredimensionar a capacidade dun SAI?(3)

A potencia aparente dun SAI mídese en?(3)

Para un SAI de 600VA e cun factor de potencia de 0,7. Cal sería a potencia máxima real?(3)

B) Parámetros eléctricos dun SAI
Diferencia entre W e VA?
A capacidade do SAI mídese en VA e é a potencia aparente dun dispositivo, a magnitude da suma vectorial (S) da potencia real (P) e dos vectores reactivos (Q). / 1 vatio = 1 voltios-amperios x factor de potencia. / O factor de potencia é o valor do coseno de φ da imaxe, e normalmente está entre 0,6 e 0,7 / Exemplo: Temos un SAI de 700VA e un factor de potencia de 0,6. Cal será a súa potencia en W? / 1 vatio = 1 voltios-amperios x factor de potencia. ==> Potencia = 700VA*0,6 = 420W
Tipos de potencia nun SAI
Revisa este artigo sobre os diferentes parámetros[4]. / Potencia eléctrica, aquela que realiza un traballo útil e empregase como unidade os W. / Potencia reactiva, enerxía que non realiza un traballo útil e empregase como unidade os VAr(voltio amperios reactivos) / Potencia aparente, suma vectorial da potencia activa e reactiva. / Factor de potencia, relación entre potencia aparente e enerxía consumida. / Obtense como FP = Potencia activa / Potencia aparente. / Este parámetro non ten unidades ao ser un factor. / Exemplo: Temos un SAI de 700VA e unha potencia de 420W. Cal é o factor de potencia? / FP = Potencia activa / Potencia aparente. ==> FP = 420 / 700 = 0,6
Como obter o tempo de autonomía dun SAI.
Para obter a autonomía dun SAI só é preciso aplicar a seguinte fórmula. T = [(N*V*Ah*Ef)/S]*60 / Cada parámetro é o seguinte: / T = Tempo total en mínutos / N = Nº de baterías do SAI / V = Tensión en voltios da batería. / Ah = Son os amperios/hora da batería (Ah) / Ef = Eficiencia da batería. O valor acostuma estar entre o 98% e o 90%. / S = Potencia do SAI en Voltio-amperios. / 60 = Representa os minutos dunha hora. / Exemplo: Temos un SAI con dúas batería de 700VA e cunha tensión de 9V e 5Ah. Supón que ten unha eficiencia do 95% cal é o tempo de autonomía? / T = [(N*V*Ah*Ef)/S]*60 ==>E / T = [(2 * 9V *5Ah *0,95)/700VA]*60 = 7,32 minutos.
[4] Tipos de potencia: https://www.profesionalreview.com/2021/08/28/como-calcular-potencia-sai/#:~:text=La%20f%C3%B3rmula%20es%3A%20S%3DV,realmente%20consumida%20(potencia%20activa).

B) SAI: Riello iDialog IDG800 SAI 800VA 480W
Consulta o manual do fabricante[5] e responde as diferentes cuestións.
Indica o significado de cada un dos elementos enumerados.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
Interpreta cada unha das seguintes sinais que nos mostra o SAI.
O SAI produce unha sinal acústica de maneira continua. Que acontece?
Sinal acústica intermitente cada 10 segundos e cos leds (2) e (4) fixos.
Sinal acústica intermitente e lenta e co LED (3) en intermitente ?
Calcula o FACTOR DE POTENCIA

Calcula a autonomía do SAI e obtén os datos da información previa e da imaxe. Nota a eficiencia é dun 95%.
[5] Manual do SAI: https://www.riello-ups.es/uploads/file/848/1848/UNV1MN0001F__User_Man._NV1_RIELLO_FR-ES-RU_.pdf

C) Realiza o cambio da batería do SAI
Realiza o cambio da batería do SAI e ten en conta as seguintes indicacións: / Realiza a operación co SAI desenchufado da toma de corrente. / Desaparafusa todos os elementos que suxeitan a carcasa de plástico. / Non empregues elementos metálicos na carcasa plástica para a súa apertura xa que esta pódese danar. / Localiza os polos (+) e (-) . / Para a desconexión da batería primeiramente retiramos o (-) e logo o (+). / Para a conexión da batería primeiramente conectamos o (+) e logo o (-). / Guíate co seguinte vídeo: Cambio la batería del SAI Riello iDialog 800[6] / Realiza o ensamblado seguindo os mesmos pasos en sentido inverso. / Revisa que o chasis plástico está ben cerrado e procede a colocar os parafusos do SAI. / Comproba o funcionamento do SAI na toma de corrente.
[6] Vídeo co cambio de baterías: https://www.youtube.com/watch?v=m_kjkR_J2OY

D) SAI: Salicru SPS One 700VA V2 SAI
Podes consultar as características do SAI na seguinte ligazón[7]. Descripción do fabricante na Ligazón[8].
Que tipo de SAI é?

Cal é o rango de voltaxe mínima é máxima do SAI ?

Calcula o FACTOR DE POTENCIA

Calcula a autonomía do SAI e obtén os datos da información previa e da imaxe. Nota a eficiencia é dun 98%.
[7] Ligazón SAI Salicru SPS ONE 700VA v2 SAI : https://bityl.co/G0jZ
[8] Ligazón do fabricante de SALICRU: https://bityl.co/G0jv

E) Eaton 5110 UPS 500VA / 300W
Podes consultar as características do SAI na seguinte ligazón[9]. Tamén che vai ser útil visualizar o vídeo[10] como se muda a batería deste SAI.
Cantas baterías dispón este SAI ?
Como están conectadas as baterías no seu interior?
Calcula o FACTOR DE POTENCIA

Calcula a autonomía do SAI e obtén os datos da información previa e da imaxe. Nota a eficiencia é dun 96%.
[9] Ligazón SAI : https://bityl.co/G0kp
[10] Vídeo: https://ytube.io/3YlL